附件1

技术部分及评分标准

2022年8月

### 第一部分 技术部分

本次线路设计竞赛的主题是“数字智能 绿色低碳 安全可靠”：科学合理规划路径方案，运用感知与数字化、节能与环保等新技术、新工艺、新材料，因地制宜、积极推进机械化施工技术应用，降低施工成本、建设碳排及生态影响，优化投资造价，从设计源头提升工程建设安全质量与效率效益，最终形成绿色低碳、安全可靠的线路初步设计方案。

一、依托工程介绍

（一）工程名称

台州长潭～升谷220kV线路工程

（二）工程概况

1.建设规模

新建线路路径长度16.8km，均为同塔双回架设，其中角钢塔13.3km，钢管杆3.5km。

因升谷变出口段导线不满足系统输送容量要求，本期改造塘升4339/塘古4340线51#—升谷变段双回架空线0.85km。

路径曲折系数：1.25

地形比例：平地20%、丘陵22%、山地58%

2.可研设计原则

设计基本风速31m/s、33m/s，覆冰厚度5mm、10mm。

导线采用2×JL3/G1A-630/45钢芯高导电率铝绞线。

地线采用两根OPGW-120。

全线位于d1级污秽区，统一爬电比距按不小于47.2mm/kV配置。

杆塔主要采用国网通用设计220-HF21S模块及自行设计钢管杆。

基础采用灌注桩基础、掏挖基础、岩石嵌固基础、岩石锚杆基础、挖孔基础、微型桩基础。

平地段采用全过程机械化施工；丘陵、山地段采用机械与人力相结合的施工方式，部分塔位物料运输采用标准化索道，基础成孔采用旋挖钻机、轻小型钻或半机械化设备，组塔采用起重机或悬浮抱杆，架线采用智能集控可视化牵张设备。

二、设计竞赛范围及要求

（一）竞赛范围

以台州长潭～升谷220kV线路工程为本次设计竞赛依托工程，各参赛单位按照给定的工程基础性资料，完成全线初步设计相关文件、创新汇总材料和专题报告。

（二）设计竞赛基础性材料

可研收口资料、可研批复（暂未出具）及评审意见、地质详勘资料、三维航拍数据等。

（三）竞赛文件的编制与要求

1.遵循“安全可靠、经济合理、技术先进”的设计原则，合理优化局部路径、导地线选型、金具及绝缘子、杆塔基础型式以及机械化施工专项设计方案，形成全过程安全风险受控、全寿命周期成本最优、安全可靠、技术先进、绿色低碳、节能环保的初步设计方案。

2.设计竞赛文件必须响应依托工程可研审定的主要设计原则和技术经济指标，初设概算原则上不应超出可研估算。

3.参与设计竞赛的单位应贯彻落实新型电力系统建设要求，结合工程实际条件，重点突出绿色低碳、节能环保等方面技术应用，实现技术方案先进、经济指标合理。通过对新技术、新材料、新工艺等的合理运用，有效降低基建全过程的碳排放指标。设计技术创新应具有较强的针对性和可实施性，优化方案和各项指标要真实、合理与可行。

4.参与设计竞赛的单位应贯彻全过程风险管控理念，重点对二级风险作业进行辨识，并提出机械化施工方法建议；对无法降低风险等级的需进行专项设计说明，明确预控措施，合理计列费用，并编制输电线路建设全过程风险管控设计专篇。

5.对需要论述的各项内容，允许进行多方案的论证分析，但必须明确推荐的首选方案，并据此进行相关论述。若有采用未定因素或是以假定条件为前提的，应在说明中特意指明。

（四）需提交的设计竞赛文件

1.线路初步设计说明书、图纸、概算和专题报告，一式5份。报告附图包括专业设计图等参赛单位认为必要的技术文件。

2.设计创新汇总介绍材料，一式5份。按照设计竞赛评审基本原则确定的技术部分评审内容要求，总结、概括这次设计竞赛特点、创新点和亮点，提炼出结论性内容，形成汇总介绍材料（限1500字以内）。

3.包含工程初步设计说明书、专题报告、概算、设计图纸及工程设计创新汇总介绍等所有设计竞赛文件材料的电子版材料1份，以U盘的形式提交。

4.文件编制要求

（1）初步设计说明书、设计创新汇总材料单行本封面为白色，版幅A4（其中：图纸A3，线路路径图采用合适比例及版幅进行绘制），设计专题报告合订印制；

（2）初步设计说明书、设计创新汇总材料单行本正文（含目录）统一为字号四号，1.5倍行间距，字体宋体，颜色黑色，无页眉，页码居中（阿拉伯数字，Times New Roman,小五）；

（3）技术文件中附图及图纸统一按照初步设计内容深度规定要求白图（黑白打印）合订印制；

（4）设计创新汇总材料中附图可采用彩色图纸。

5.竞赛材料提交

2022年9月16日前，参赛单位需将上述要求的设计竞赛文件材料的纸质版5份及电子版汇总材料1份，提交至国网浙江省电力有限公司建设部（地址：杭州市西湖区黄龙路8号，联系人：蔡勇）。

（五）其他

1.具备电力行业工程设计专业乙级及以上资质的设计单位均可参与。

2.本次设计竞赛设置优胜奖、一等奖、二等奖、三等奖若干。

3.国网浙江省电力有限公司系统内参赛单位竞赛情况纳入地市公司同业对标评价考核。

第二部分 评分标准

| 序号 | 评审内容 |  | 项目内容及要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 文件编制（10分） |  |  |  |
| 1 | 完整性（5分） |  | 文件编制内容齐全，图纸完整、图面清晰、表述清楚、数据合理，满足初步设计深度和设计竞赛文件编制要求。 |  |
| 2 | 实用性（5分） |  | 设计优化方案应论证各项指标真实、设计合理、实施可行，突出工程实用性。 |  |
| 二 | 线路路径优化设计（10分） |  |  |  |
| 1 | 线路路径（10分） |  | 利用三维航测数据，综合考虑线路长度、地形地貌、地质、冰区、交通、施工、运行及地方规划等因素，进行多方案技术经济比较，做到安全可靠、环境友好、经济合理；科学合理优化局部路径，为机械化施工创造条件。 |  |
| 三 | 线路电气（15分）与线路结构（20） |  |  |  |
| 1 | 气象条件（2分） |  | 应从工程实际出发，结合地区特点，积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料，推广采用节能、降耗、环保的先进技术和产品。 杆塔设计优先选用通用设计模块，并进行适用性分析；优化设计特殊塔型。 应综合考虑沿线地质、施工条件、杆塔型式和生态环境保护等因素，选择合适的基础型式。 |  |
| 2 |  | 导、地线选型（4分） |  |  |
| 3 |  | 绝缘配合与防雷接地（3分） |  |  |
| 4 |  | 绝缘子串和金具（3分） |  |  |
| 5 |  | 交叉跨越（3分） |  |  |
| 6 |  | 杆塔设计（10分） |  |  |
| 7 |  | 基础设计（10分） |  |  |
| 四 | 专题报告（35分） |  |  |  |
| 1 | 绿色低碳专题设计（12分） |  | 符合工程实际，详实准确。 |  |
| 2 | 机械化施工与风险压降专题设计（8分） |  | 符合工程实际，详实准确。 |  |
| 3 | 沿海地区输电线路可靠性提升专题设计（8分） |  | 符合工程实际，详实准确。 |  |
| 4 | 数字智能专题设计（5分） |  | 符合工程实际，详实准确。 |  |
| 5 | 其他（2分） |  | 符合工程实际，详实准确。 |  |
| 五 | 主要技术经济指标（10分） |  |  |  |
| 1 | 静态投资（万元）（2分） |  | 符合工程实际，详实准确。 |  |
| 2 | 单公里塔重指标（t/km）（2分） |  | 符合工程实际，详实准确。 |  |
| 3 | 单公里混凝土方量（m3/km）（2分） |  | 符合工程实际，详实准确。 |  |
| 4 | 机械化率（%）（4分） |  | 符合工程实际，详实准确。 |  |